## Hoja1
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones y Control Patrimonial
Cuadro Comparativo de compras menores
TEDF/SA/JDA/CC-058/2010
Cuadro comparativo para la contratación del servicio del mantenimiento correctivo a la planta de emergencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal, solicitado por la Jefatura de Departamento de Servicios Generales mediante oficio TEDF-DRMS-DSG/080/2010.
|  |  |  | RAZÓN SOCIAL |  | RAZÓN SOCIAL |  | RAZÓN SOCIAL |  | RAZÓN SOCIAL
|  |  |  | Gerardo León Bustamante, (Bombas Motores y Tableros de Control Leon) |  | Ingeniería en Servicios Electrógenos ABO, S.A. de C.V |  | Gregorio Corona Gutiérrez (Climas y Servicios Integrales en Ingeniería) |  | Benjamín Reyna R.
|  |  |  | Manuel Payno No.55- Local 1, Col. Obrera, C.P.06800, México D.F., Tel.52195054 |  | Cerrada de la Palma 2, Col. Tianguillo, Pueblo San Lorenzo Acopilco, C.P.05400, Cuajimalpa de Morelos, México D.F., Tel.58114367 |  | Industria No. 7-A P.B., Col. Villas de Azcapotzalco, Del. Azcapotzalco, C.P.02000, México D.F., Tel.53529062 |  | Sur 23 Mz.15 Lt.142, Col. La Purísima Iztapalapa, C.P.09340, México D.F., Tel.56126843
Partida | Descripción solicitada | Unidad de medida | Cantidad | EJECUTIVO |  | EJECUTIVO |  | EJECUTIVO |  | EJECUTIVO
|  |  |  | Gerardo León Bustamante |  | Ing. Alfonso Borras Ovilla |  | Gregorio Corona Gutiérrez |  | Ing. Benjamín Reyna Ramírez
|  |  |  | precio |  | precio |  | precio |  | precio
|  |  |  | unitario | sub-total | unitario | sub-total | unitario | sub-total | unitario | sub-total
3504 | Servicio | servicio | 1 | 14125 | 14125 | 11677.38 | 11677.38 | 13420.5 | 13420.5 | 45000 | 45000
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia
Puntos a Ejecutar en el motor diesel.
● Sistema de Enfriamiento.
1. Revisión nivel correcto de agua y/o anticongelante del Radiador.
2. Revisión buen estado, de las Mangueras del radiador.
3. Drenado agua en el radiador retirando sedimentaciones acumuladas.
4. Revisión buen funcionamiento a pre-calentador del motor.
5. Revisión buen estado, de las mangueras de precalentador.
6. Revisión de No fugas, en mangueras del sistema de enfriamiento.
7. Revisión temperatura del motor diesel.
8. Revisión buen funcionamiento del dispositivo de paro por alta temperatura.
9. Revisión tensión, de banda(s) del ventilador, bomba de agua y alternador.
10. Revisión buen estado de conexiones en general en el sistema de enfriamiento.
● Sistema de Lubricación.
1. Revisión nivel correcto de aceite del cárter (motor diesel).
2. Revisión filtro de aceite, checando que estén en buen estado.
3. Revisión buen funcionamiento del dispositivo de paro por alta y baja presión de aceite.
4. Revisión de NO fugas de aceite, en mangueras del sistema de lubricación.
5. Revisión de NO fugas de aceite en motor diesel, (Reten delantero y Trasero).
6. Revisión de correcta operación del turbo cargador
7. Revisión buen estado de conexiones en general en el sistema de lubricación.
● Sistema de Combustible.
1. Revisión nivel correcto de combustible en tanque.
2. Revisión filtros de combustible. (Primario y Secundario).
3. Revisión buen estado de tubería, de tanque de diesel a motor.
4. Revisión buen estado de tanque de diesel.
5. Revisión válvulas de paso, tanque diesel a motor.
6. Revisión de NO fugas de combustible, en mangueras del sistema de combustible.
7. Revisión de NO fugas de combustible en motor diesel,
8. Revisión buen estado de Mangueras de alimentación y retorno del sistema de combustible
9. Drenado tanque de combustible, retirando sedimentaciones acumuladas durante cada llenado.
● Sistema de escape (Salida de Gases).
1. Revisión de soportes, del silenciador de motor diesel.
2. Revisión buen estado de la tubería en general del silenciador del motor diesel.
3. Revisión buen estado de la pintura del silenciador.
4. Limpieza del tubo exterior de escape.
● Sistema Eléctrico. C.C.
1. Revisión buen estado de acumulador (Con carga adecuada para la operación del equipo).
2. Revisión y limpieza de bornes de acumulador
3. Revisión del nivel correcto de electrolito en acumulador.
4. Revisión de terminales de batería así como cables de conexión a motor de arranque (marcha).
5. Revisión de buena operación de la marcha del equipo electrógeno.
6. Revisión y reapriete en tornilleria, de tablilla kulka.
7. Revisión operación de alternador.
8. Revisión buen estado de las conexiones de alternador.
9. Revisión solenoide auxiliar de arranque.
10. Revisión buen estado de instrumentos de control y protección, así también checando sus puntos de conexión eléctrica para no tener falsas señales al control del Equipo (Temperatura, Presión de aceite, Nivel de agua del radiador y Nivel de combustible)
● Sistema, Motor-Generador, (Equipo electrógeno).
1. Revisar el buen acoplamiento en grupo Motor-Generador.
2. Revisión de la tonilleria (sujeción de apoyo en base) de grupo Motor-Generador.
3. Revisión de base Patín y amortiguadores.
4. Revisión buen acoplamiento del grupo Motor-Generador en base de cimentación.
5. Revisión buen estado del ventilador del generador.
6. Revisión buen estado de la rejilla del ventilador del generador.
7. Revisar buen estado de la pintura del equipo electrógeno.
8. Limpieza superficial del grupo Motor-Generador (aplica en algunos casos internamente).
9. Revisar conexión a tierra del Grupo Electrógeno.
Equipo de transferencia automática
Servicio Mensual.
ü Puntos a ejecutar en tablero de control y transferencia.
1. Revisión y limpieza del sistema de interruptores automáticos de transferencia.
2. Revisar que los testigos de voltaje y los controles, operen adecuadamente cuando el Suministro de energía sea el normal.
3. Revisar que los cables y conexiones se encuentren debidamente Conectadas (torque)
4. Revisar que el mantenedor de carga de la(s) batería(s) se encuentre operando correctamente. en los rangos establecidos “carga”
5. Limpieza de los contactos de conexiones eléctricas en tablilla terminal kulka
6. Revisión y Reapriete de las conexiones en tablilla terminal kulka.
7. Revisión buen estado de protecciones de control (Mini interruptores).
8. Limpieza con spray dieléctrico y liquido desengrasante de las bases octales para los relevadores (Realizado bimestralmente aplicando en algunos casos).
9. Limpieza superficial e interna del tablero
Medición y pruebas de operación
1. Una vez revisado los puntos anteriores, se realizaran pruebas de operación en forma manual checando los parámetros de voltaje, frecuencia a la salida del generador, así también parámetros del motor diesel (presión de aceite y temperatura).
2. Medición del tiempo de transferencia de Suministro normal y Suministro de emergencia.
3. Medición de tensión entre fases con instrumentos propios del equipo.
4. Medición de frecuencia de generador con los instrumentos propios del equipo.
5. Simulación de una interrupción de energía eléctrica comercial .
Subtotal |  |  |  |  | 14125 |  | 11677.38 |  | 13420.5 |  | 45000
IVA |  |  |  |  | 2260 |  | 1868.3808 |  | 2147.28 |  | 7200
TOTAL |  |  |  |  | 16385 |  | 13545.7608 |  | 15567.78 |  | 52200
Tipo de crédito o descuentos |  |  |  |  | n/a |  | n/a |  | n/a
Tiempo de entrega |  |  |  |  | 8 días |  | 1 semana |  | 2 semanas
Vigencia de la oferta |  |  |  |  | 15 días |  | 30 días |  | n/a
Condiciones de pago |  |  |  |  | 50%anticipo 50%contra entrega |  | contra entrega |  | contra entrega
Elaboró. |  | Revisó. |  |  | Autorizó |  |  | Suficiencia presupuestal/Fecha
Vo.Bo
Gabriela Sifuentes Badillo |  | Lic. Serafin Adrian López Reyes |  |  | Lic. Héctor Vega Aguirre |  |  | C.P. Erwin Chávez García
Jefe de Departamento de Adquisiciones |  | Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales |  |  | Director de Recursos Materiales y Servicios |  |  | Director de Planeación y Recursos Financieros
R E S U M E N D E P A R T I D A S
R E S U M E N D E P A R T I D A S
R E S U M E N D E P A R T I D A S